## CIS Marking Scheme Import
T36 Интеллектуальные системы учета электроэнергии - Smart electricity metering system
WorldSkills Standards Specification
Section | WSSS Marks | [6 empty] | WSSS Marks | Aspect Marks | Variation
1 | Организация деятельности и безопасность | [6 empty] | 3 | 0 | 3
2 | Формирование / управление процессами и творчество | [6 empty] | 15 | 0 | 15
3 | Работа с оборудованием, инструментом и материалами | [6 empty] | 16 | 0 | 16
4 | Наладочные работы | [6 empty] | 19 | 0 | 19
5 | Сопроводительная и нормативная документация | [6 empty] | 28 | 0 | 28
6 | Коммуникация и работа с людьми | [6 empty] | 4 | 0 | 4
7 | Работа с программным обеспечением и программирование | [6 empty] | 15 | 0 | 15
[8 empty] | Total Variation |  | 100
Criteria
ID | Name | [8 empty] | Mark
A | Составление отчета о предпроектном обследовании объектов учета электроэнергии | [8 empty] | 0
B | Поиск неучтенного потребления | [8 empty] | 0
C | Проверка и замена расчетных приборов учета потребителей | [8 empty] | 0
D | Сборка элементов в шкафу УСПД с подключением прибора технического учета | [8 empty] | 0
E | Пусконаладочные работы интеллектуальной системы учета электроэнергии | [8 empty] | 0
F | Определение показателей надежности и качества электроснабжения | [8 empty] | 0
G | Восстановление удаленного сбора данных в интеллектуальной системе учета электроэнергии | [8 empty] | 0
H
I
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion A | Total Mark | 0
A1 | Составление отчета о предпроектном обследовании
|  |  | M | В отчете о предпроектном обследовании (ППО) представлены: |  | Упрощенная однолинейная электрическая схема существующей электроустановки (ВРУ) в формате MS Visio, | Да/Нет | 2
включающая схемы соединения коммутационных аппаратов, с учетом достоверности проводимого
обследования. Баллы за критерий не начисляются:
- при наличии коротких замыканий на схеме;
- при недостоверности схемы ТП (орф.ошибки, отсутствие ЛАТР не учитываются), и/или если
схема подключения потребителей не верна;
- при наличии обрывов цепей;
- при отсутствии обозначений коммутационных аппаратов, их номинальных токов (а также
характеристик срабатывания - для АВ);
- при отсутствии указаний или неверных указаниях количества фаз на участках цепей;
- при отсутствии на схеме мощности ТП (кВт или кВА);
- при отсутствии на схеме наименования отходящей группы 0,4 кВ к потребителям;
|  |  | M | Указаны наименование и адрес объектов электросетевого хозяйства (ВРУ, ВРЩ, ГРШ, ТП, РП, потребители) |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Упрощенный план рабочего места с указанием кабельных трасс, каналов, лотков(при наличии), |  | размещения существующего оборудования, а также размеров рабочего места. | Да/Нет | 2
|  |  | M | Представлена существующая схема коммерческого учета электроэнергии с указанием перечня оборудования у однофазного потребителя |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Представлена существующая схема коммерческого учета электроэнергии с указанием перечня оборудования у трехфазного потребителя |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Представлены акты предыдущих проверок измерительных комплексов учета электроэнергии |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Представлены планы ТП (помещения), которые используются |  | или предполагаются для размещения оборудования | Да/Нет | 2
технического учета электроэнергии и связи с указанием
кабельных трасс, каналов, лотков, размещение
существующего оборудовании, ячеек, панелей
собственных нужд, а также размера помещений
для каждого объекта
|  |  | M | Представлен перечень измерительных комплексов, не |  | соответствующих требованиям ПУЭ, действующим | Да/Нет | 2
отраслевым нормативным, директивным и методическим
документам
|  |  | M | Раздел отчета ППО по итогам осмотра объектов учета в ТП должен отражать: |  | - привязку ТП к питающему фидеру (наименование и номер); | Да/Нет | 2
- количество приборов учета и измерительных трансформаторов (при наличии), заводские номера, тип, номиналы;
- место подвода кабельных линий и измерительных цепей, марка применяемого провода, кабеля;
- наличие и тип вводных автоматических выключателей, рубильников;
- описание технического состояния приборов учета, измерительных трансформаторов,
коммуникационного оборудования по результатам визуального осмотра (надежность крепления,
маркировка контактов, клеммных колодок, отсутствие (наличие) внешних повреждений корпуса).
|  |  | M | Раздел отчета ППО по итогам осмотра объектов учета у потребителя с трехфазным прибором учета |  | должен отражать: | Да/Нет | 2
- привязку к ТП и питающему фидеру (наименование и номер);
- заводской номер, тип прибора учета;
- место подвода кабельных линий, марка применяемого кабеля;
- наличие и тип вводных автоматических выключателей;
- описание технического состояния прибора учета
по результатам визуального осмотра (надежность крепления, маркировка контактов,
отсутствие (наличие) внешних повреждений корпуса).
|  |  | M | Раздел отчета ППО по итогам осмотра объектов учета у потребителя с однофазным прибором учета |  | должен отражать: | Да/Нет | 2
- привязку к ТП и питающему фидеру (наименование и номер);
- заводской номер, тип прибора учета;
- место подвода кабельных линий, марка применяемого кабеля;
- наличие и тип вводных автоматических выключателей;
- описание технического состояния прибора учета
по результатам визуального осмотра (надежность крепления, маркировка контактов,
отсутствие (наличие) внешних повреждений корпуса).
|  |  | M | Наличие в отчете ППО фотографий ВРУ, рабочего места в целом |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Наличие в отчете ППО фотографий места установки шкафа и прибора технического учета |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Наличие в отчете ППО фотографий мест для установки шкафа и трехфазного прибора учета |  | у потребителя | Да/Нет | 2
|  |  | M | Наличие в отчете ППО фотографий мест для установки шкафа и однофазного прибора учета |  | у потребителя | Да/Нет | 2
|  |  | M | Наличие в отчете ППО информации о принадлежности приборов учета, установленных |  | у потребителей | Да/Нет | 2
|  |  | M | Выводы о необходимости установки ИСУЭ с обоснованием выбора каналов связи между ИИК-ИВКЭ, |  | ИВКЭ-ИВК и указанием устанавливаемых ПУ и УСПД. | Да/Нет | 2
A2 | Экспертиза рабочей документации
|  |  | M | Найдена ошибка №1 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №2 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №3 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №4 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №5 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №6 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №7 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №8 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №9 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №10 в проекте "Энергомера" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №1 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №2 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №3 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №4 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №5 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №6 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №7 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №8 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №9 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
|  |  | M | Найдена ошибка №10 в проекте "МИР" |  |  | Да/Нет | 2
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion B | Total Mark | 0
B1 | Выбор средств защиты и инструментов (СИЗ)
|  |  | M | СИЗ и инструменты выбраны правильно, найдены все |  | инструменты с дефектами и заменены | Да/Нет | 1
B2 | Инструментальная проверка прибора учета
|  |  | M | Выявлены все нарушения |  |  | Да/Нет | 3
B3 | Составление акта инструментальной проверки
|  |  | M | Акт инструментальной проверки составлен корректно |  |  | Да/Нет | 5
|  |  | M | Акт неучтенного потребления составлен корректно |  |  | Да/Нет | 5
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion C | Total Mark | 0
C1 | Проведение проверки однофазного расчетного прибора учета, выявление неисправностей и вмешательства в работу прибора учета
|  |  | M | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы на рабочем месте: |  | При невыполнении одного из условий баллы за критерий не начисляются, включая: | Да/Нет | 1
1) Очки/забрала одеты/опущены перед проведением каждого переключения,
в зависимости от типа применяемых средств защиты.
2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
после отключения вводного коммутационного аппарата.
3) Вывешен плакат техники безопасности "Работать здесь"
4) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
перед включением вводного коммутационного аппарата.
5) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и
отходящий (при наличии) коммутационные аппараты.
6) Применены диэлектрические перчатки и/или ручной изолированный инструмент
при наличии напряжения на токоведущих частях на рабочем месте.
7) При проведении контактных работ под напряжением применены диэлектрические перчатки
и ручной изолированный инструмент.
8) При необходимости проведения работ контактным способом на токоведущих частях без
применения диэлектрического инструмента и/или диэлектрических перчаток
продемонстрирована исправность двухполюсного указателя напряжения на токоведущих частях,
гарантированно находящихся под напряжением, (точку проверки предоставляет и указывает
организатор),
продемонстрировано отсутствие фазного напряжения (для однофазной электроустановки)
или фазного и межфазного напряжения во всех фазах (для трехфазной электроустановки)
двухполюсным указателем напряжения на токоведущих частях длительностью не менее 5 сек.
9) Перед каждым применением продемонстрирована проверка отсутствия механических повреждений
методом скручивания диэлектрических перчаток.
10) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются.
11) Используются изолирующие колпачки.
|  |  | M | Предоставлены результаты фотофиксации состояния узла учёта электроэнергии. |  | Баллы начисляются при выполнении условий: 1. Имеется фото общего вида ВПУ; | Да/Нет | 5
2. Имеется фото с показаниями и зав.номером ПУ; 3. Имеются фото пломб (при наличии): ОТК,
Госповерителя, входного контроля, антимагнитных, клеммной крышки ПУ;
4. Все фотографии выполнены качественно: тип и номер ПУ, номера пломб, показания ПУ
распознаются
|  |  | M | Замеры и расчет погрешности измерений с помощью секундомера и токоизмерительных клещей |  | выполнены корректно (замеры выполняются в течение не менее 50 секунд), представлены результаты | Да/Нет | 5
|  |  | M | Представлен в приложении к акту проверки результат оценки достоверности учета с помощью |  | секундомера и токоизмерительных клещей | Да/Нет | 5
|  |  | M | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5
|  |  | M | Продемонстрированы все факты вмешательства в работу прибора учета и/или изменения в схеме |  | включения (визуально, с помощью ниодимого магнита и т.д.) с пояснением признаков | 0/0,5/2 | 5
вмешательства
не найдены случаи вмешательства - 0 баллов
найдены не все случаи вмешательства - 0,5 балла
найдены все случаи вмешательства - 1 балла
C2 | Замена однофазного прибора учета
|  |  | M | Выполнена проверка на соответстие номера прибора учета на корпусе и в формуляре |  |  | Да/Нет | 3
|  |  | M | Проверено наличие и целостность пломб госповерителя и ОТК |  | на приборе учета, дата поверки с оттиском в формуляре; | Да/Нет | 3
|  |  | M | Монтаж нового прибора учета выполнен в соответствии с руководством по эксплуатации прибора учета. |  | Выполнено подключение силовых цепей к зажимам колодки прибора учета. | Да/Нет | 3
C3 | Проверка вновь установленного однофазного прибора учета
|  |  | M | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5
|  |  | M | Продемонстрирован результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение |  | потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика), | Да/Нет | 5
представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками (фото-видеофиксация)
|  |  | M | Выполнена протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной |  | рукояткой без повреждения головки винта | Да/Нет | 5
|  |  | M | Выполнена установка антимагнитной пломбы в месте расположения датчиков тока |  |  | Да/Нет | 5
|  |  | M | Выполнена установка пломб на вводной автомат и предотвращен доступ к неизолированным |  | токоведущим частям до прибора учета. | Да/Нет | 5
|  |  | M | Предоставлены результаты фотофиксации состояния узла учёта электроэнергии. |  | Баллы начисляются при выполнении условий: 1. Имеется фото общего вида ВПУ; | Да/Нет | 5
2. Имеется фото с показаниями и зав.номером ПУ; 3. Имеются фото пломб (при наличии): ОТК,
Госповерителя, входного контроля, антимагнитных, клеммной крышки ПУ;
4. Все фотографии выполнены качественно: тип и номер ПУ, номера пломб, показания ПУ
распознаются
|  |  | M | Оформлен в соответствии с требованиями нормативных актов и предоставлен акт допуска в эксплуатацию |  | однофазного прибора учета. В Акте отсутствуют исправления, помарки. | Да/Нет | 5
Балы не начисляются при не верно заполненном акте и наличии исправлений:
1)наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований;
2)информация о лицах, принявших участие в проверке (команда) с подписями;
3) характеристики и место установки проверяемого прибора учета;
показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета
4) характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных
на момент начала проверки, а также вновь установленных
5) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам
6) характеристики используемого при проведении проверки оборудования и устройств
C4 | Составление акта о неучтенном потреблении электроэнергии для физ.лица
|  |  | M | Представлен расчет объема безучетного потребления для однофазного прибора учета в соответствии с |  | требованиями нормативных актов. Расчет объема выполнен в соответствии с п.81 ПП РФ 354 | Да/Нет | 6
(без расчета в рублях)
|  |  | M | Представлен акт о неучтенном потреблении (однофазный прибор учета), составленный в |  | соответствии с требованиями нормативных актов и дано разъяснение потребителю последствий | Да/Нет | 6
безучетного потребления. Акт составлен в соответствии с п. 178 Основных положений
функционирования розничного рынка электроэнергии (ПП РФ 442), отсутствуют исправления
Балы не начисляются при отсутствии в акте следующих данных:
1) информация о лице, осуществляющем безучетное потребление электрической энергии
2)информация о способе и месте осуществления безучетного потребления
3)информация о приборе(ах) учета на момент составления акта
4)информация о дате предыдущей проверки приборов учета (дате предыдущей проверки
технического состояния)
5) объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление
6) подпись потребителя (или результаты фотофиксации)
C5 | Проведение проверки трехфазного расчетного прибора учета, выявление неисправностей и вмешательства в работу прибора учета
|  |  | M | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы на рабочем месте: |  | При невыполнении одного из условий баллы за критерий не начисляются, включая: |  | 1
1) Очки/забрала одеты/опущены перед проведением каждого переключения,
в зависимости от типа применяемых средств защиты.
2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
после отключения вводного коммутационного аппарата.
3) Вывешен плакат техники безопасности "Работать здесь"
4) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
перед включением вводного коммутационного аппарата.
5) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и
отходящий (при наличии) коммутационные аппараты.
6) Применены диэлектрические перчатки и/или ручной изолированный инструмент
при наличии напряжения на токоведущих частях на рабочем месте.
7) При проведении контактных работ под напряжением применены диэлектрические перчатки
и ручной изолированный инструмент.
8) При необходимости проведения работ контактным способом на токоведущих частях без
применения диэлектрического инструмента и/или диэлектрических перчаток
продемонстрирована исправность двухполюсного указателя напряжения на токоведущих частях,
гарантированно находящихся под напряжением, (точку проверки предоставляет и указывает
организатор),
продемонстрировано отсутствие фазного напряжения (для однофазной электроустановки)
или фазного и межфазного напряжения во всех фазах (для трехфазной электроустановки)
двухполюсным указателем напряжения на токоведущих частях длительностью не менее 5 сек.
9) Перед каждым применением продемонстрирована проверка отсутствия механических повреждений
методом скручивания диэлектрических перчаток.
10) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются.
11) Используются изолирующие колпачки.
|  |  | M | Предоставлены результаты фотофиксации состояния узла учёта электроэнергии. |  | Баллы начисляются при выполнении условий: 1. Имеется фото общего вида ВПУ; | Да/Нет | 5
2. Имеется фото с показаниями и зав.номером ПУ; 3. Имеются фото пломб (при наличии): ОТК,
Госповерителя, входного контроля, антимагнитных, клеммной крышки ПУ;
4. Все фотографии выполнены качественно: тип и номер ПУ, номера пломб, показания ПУ
распознаются
|  |  | M | Замеры и расчет погрешности измерений с помощью секундомера и токоизмерительных клещей |  | выполнены корректно (замеры выполняются в течение не менее 50 секунд), предствалены результаты | Да/Нет | 5
|  |  | M | Представлен в приложении к акту проверки результат оценки достоверности учета с помощью |  | секундомера и токоизмерительных клещей | Да/Нет | 5
|  |  | M | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5
|  |  | M | Представлены в приложении к акту проверки все факты вмешательства в работу прибора учета и |  | включения (визуально, с помощью ниодимого магнита и т.д.) с пояснение признаков вмешательства | 0/0,5/2 | 5
не найдены случаи вмешательства - 0 баллов
найдены не все случаи вмешательства - 0,5 балла
найдены все случаи вмешательства - 1 балла
C6 | Замена трёхфазного прибора учета
|  |  | M | Проверено соответствие номера прибора учета на корпусе и формуляре; |  |  | Да/Нет | 3
|  |  | M | Проверены наличие и целостность пломб госповерителя и ОТК |  | на приборе учета, дата поверки с оттиском в формуляре; | Да/Нет | 3
|  |  | M | Монтаж нового прибора учета выполнен в соответствии с руководством по эксплуатации прибора учета. |  | Выполнено подключение силовых цепей к зажимам колодки прибора учета. | Да/Нет | 3
C7 | Проверка вновь установленного трехфазного прибора учета
|  |  | M | В приложении к акту допуска представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5
|  |  | M | Продемонстрирован результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение |  | потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика), | Да/Нет | 5
представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками (фото-видеофиксация)
|  |  | M | Выполнена протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной |  | рукояткой без повреждения головки винта | Да/Нет | 5
|  |  | M | Выполнена установка антимагнитной пломбы в месте расположения датчиков тока |  |  | Да/Нет | 5
|  |  | M | Выполнена установка пломб на вводной автомат и предотвращен доступ к неизолированным |  | токоведущим частям до прибора учета. | Да/Нет | 5
|  |  | M | Предоставлены результаты фотофиксации состояния узла учёта электроэнергии. |  | Баллы начисляются при выполнении условий: 1. Имеется фото общего вида ВПУ; | Да/Нет | 5
2. Имеется фото с показаниями и зав.номером ПУ; 3. Имеются фото пломб (при наличии): ОТК,
Госповерителя, входного контроля, антимагнитных, клеммной крышки ПУ;
4. Все фотографии выполнены качественно: тип и номер ПУ, номера пломб, показания ПУ
распознаются
|  |  | M | Оформление акта допуска в эксплуатацию прибора учета выполнено в соответствии |  | с требованиями Основных положений ПП РФ 442. В Акте отсутствуют исправления | Да/Нет | 5
помарки. Графы акта заполнены полностью по демонтированному и установленному
приборам учета. Баллы за критерий не начисляются при отсутствии в акте:
- даты, времени и адреса проведения процедуры допуска
- фамилии, имени и отчества представителей сетевых организаций, ГП, потребителя с подписями
- характеристик прибора учета
- заводского номера и показаний прибора учета
- результатов проведения измерений под нагрузкой в ходе допуска в эксплуатацию
- номеров нанесенных на прибор учета пломб организации;
- данных по прибору учета (показаний, года выпуска, значности).
- решения о допуске прибора учета в эксплуатацию или об отказе с указанием причин
C8 | Составление акта о неучтенном потреблении электроэнергии для юр.лица
|  |  | M | Представлен расчет объема безучетного потребления для трехфазного прибора учета в соответствии с |  | требованиями нормативных актов. Расчет объема выполнен в соответствии с п.187 Основных | Да/Нет | 6
положений функционирования розничного рынка (ПП РФ 442)
|  |  | M | Представлен акт о неучтенном потреблении, составленный в соответствии с требованиями |  | нормативных актов и дано разъяснение потребителю последствий безучетного потребления. | Да/Нет | 6
Акт составлен в соответствии с п. 178 Основных положений
функционирования розничного рынка электроэнергии (ПП РФ 442), отсутствуют исправления, помарки
При отсутствии в акте одного из следующих данных баллы не начисляются:
1) о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии
2)о способе и месте осуществления безучетного потребления
3) о приборах учета на момент составления акта
4) о дате предыдущей проверки приборов учета (дате предыдущей проверки технического состояния)
5) объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление
6) подпись потребителя (или результаты фотофиксации)
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion D | Total Mark | 0
D1 | Монтаж измерительных цепей для прибора технического учета
|  |  | M | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы на рабочем месте: |  | При невыполнении одного из условий баллы за критерий не начисляются, включая: | Да/Нет | 1
1) Очки/забрала одеты/опущены перед проведением каждого переключения,
в зависимости от типа применяемых средств защиты.
2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
после отключения вводного коммутационного аппарата.
3) Вывешен плакат техники безопасности "Работать здесь"
4) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
перед включением вводного коммутационного аппарата.
5) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и
отходящий (при наличии) коммутационные аппараты.
6) Применены диэлектрические перчатки и/или ручной изолированный инструмент
при наличии напряжения на токоведущих частях на рабочем месте.
7) При проведении контактных работ под напряжением применены диэлектрические перчатки
и ручной изолированный инструмент.
8) При необходимости проведения работ контактным способом на токоведущих частях без
применения диэлектрического инструмента и/или диэлектрических перчаток
продемонстрирована исправность двухполюсного указателя напряжения на токоведущих частях,
гарантированно находящихся под напряжением, (точку проверки предоставляет и указывает
организатор),
продемонстрировано отсутствие фазного напряжения (для однофазной электроустановки)
или фазного и межфазного напряжения во всех фазах (для трехфазной электроустановки)
двухполюсным указателем напряжения на токоведущих частях длительностью не менее 5 сек.
9) Перед каждым применением продемонстрирована проверка отсутствия механических повреждений
методом скручивания диэлектрических перчаток.
10) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются.
11) Используются изолирующие колпачки.
|  |  | M | Сечение кабеля токовых цепей и цепей напряжения выбрано в соответствии с проектной |  | документациией, цепи напряжения подключены через клеммы напряжения ТТ | Да/Нет | 3
|  |  | M | Имеется запас провода для подключения измерительных приборов |  |  | Да/Нет | 3
|  |  | M | Выполнено заземление вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока |  | (последовательное соединение заземляемых элекментов не допускается) | Да/Нет | 3
|  |  | M | Измерительные трансформаторы тока опломбированы. |  | Баллы начисляются при выполнении следующих условий: | Да/Нет | 3
1. Исключена возможность несанкционированного доступа к измерительным цепям ТТ (невозможно
снять пломбы без нарушения их целостности)
2. Каждый ТТ опломбирован индивидуально
3. В отсутствие выводов цепей напряжения на ТТ опломбированы автоматы цепей напряжения
|  |  | M | Подключение вторичных измерительных цепей соответствует требованиям нормативной |  | документации и конкурсному заданию | Да/Нет | 3
|  |  | M | Маркировка вторичных измерительных цепей выполнена в соответствии с Руководящими материалами |  | Минэнерго СССР 10260ТМ-Т1от 1.04.1981г. | Да/Нет | 3
D2 | Монтаж внешних проводок в шкафу УСПД | Any
|  |  | M | Подключение питающих цепей УСПД и каналообразующего оборудования соответствует |  | требованиям проектной документации и инструкции по эксплуатации | Да/Нет | 3
|  |  | M | Подключение информационных цепей УСПД и каналообразующего оборудования соответствует |  | требованиям проектной документации и инструкции по эксплуатации | Да/Нет | 3
|  |  | M | Выполнена маркировка всех информационных цепей УСПД |  |  | Да/Нет | 3
D3 | Аккуратность монтажа кабелей и оборудования в шкафу УСПД
|  |  | J | Монтажа кабельных соединений выполнен аккуратно |  |  |  | 3
[5 empty] | 0 | Монтаж не выполнен или не соответствует заданию
[5 empty] | 1 | Соответствует требованиям раздела 1.5. ПУЭ и стандартов
[5 empty] | 2 | Соответствует требованиям раздела 1.5. ПУЭ, отдельные части превосходят требования стандартов
[5 empty] | 3 | Шедевр, повторить невозможно
D4 | Инструментальная проверка прибора учета, составление акта проверки прибора технического учета
|  |  | M | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5
|  |  | M | Продемонстрирован результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение |  | потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика), | Да/Нет | 5
представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками (фото-видеофиксация)
|  |  | M | Протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной рукояткой |  | выполнена без повреждения головки винта | Да/Нет | 5
|  |  | M | Установлены пломбы на крышках испытательных клеммных коробок, приборах учета и УСПД, |  | исключающие несанкионированный доступ | Да/Нет | 5
|  |  | M | Оформлен акт инструментальной проверки (трехфазный прибор технического учета) |  | в соответствие с требованиями нормативной и технической документации, | Да/Нет | 5
графы акта заполнены полностью, отсутствуют исправления, помарки.
При отсутствии в акте одного из следующих условий баллы не начисляются:
1) наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверок;
2) лица, принявшего участие в проверке;
3) характеристики и место установки проверяемого прибора учета (измерительных трансформаторов)
показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета
(измерительных трансформаторов);
4) характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных
на момент начала проверки, а также вновь установленных
5) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам
6) характеристики используемого при проведении проверки оборудования
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion E | Total Mark | 0
E1 | Программирование прибора технического учета
|  |  | M | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному |  | на корпус | Да/Нет | 4
|  |  | M | Произведена установка даты и времени, в журнале событий представлена запись об установке |  | даты и текущего времени, продемонстрировано поле для замены пароля | Да/Нет | 4
|  |  | M | Произведена установка расчетного коэффициента единица, в журнале событий продемонстрирована |  | запись об установке расчетного коэффициента | Да/Нет | 4
|  |  | M | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий |  | продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки | Да/Нет | 4
E2 | Программирование однофазного прибора учета
|  |  | M | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному |  | нанесенному на корпус | Да/Нет | 4
|  |  | M | Произведена установка даты и времени, продемонстрирован журнал событий |  | с записью об установке даты и текущего времени, продемонстрировано поле для замены пароля | Да/Нет | 4
|  |  | M | Произведенена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий |  | продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки | Да/Нет | 4
E3 | Программирование трехфазного прибора учета
|  |  | M | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному |  | на корпус | Да/Нет | 4
|  |  | M | Произведена установка даты и времени, продемонстрирован журнал событий с записью об |  | установке даты и текущего времени, продемонстрировано поле для замены пароля. | Да/Нет | 4
|  |  | M | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий |  | продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки | Да/Нет | 4
E4 | Конфигурирование УСПД, проверка связи с прибором учета
|  |  | M | В УСПД описаны приборы технического, трехфазного и однофазного учета, настроены каналы связи. |  | (представлен скрин-шот конфигуратора) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Произведена настройка GPRS-канала связи между УСПД и ИВК с помощью конфигуратора УСПД. |  | Продемонстрирован ответ УСПД на запросы с с сервера ИВК. | Да/Нет | 4
|  |  | M | Представлены считанные через УСПД текущие показаниями активной и |  | реактивной энергии прибора технического учета | Да/Нет | 4
|  |  | M | Представлены считанные через УСПД текущие значения токов и напряжений прибора |  | технического учета (допускается считывать значения с дискретностью 30 минут) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Представлен считанный через УСПД профиль активной и реактивной нагрузки |  | прибора технического учета (30 минут) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Представлены считанные через УСПД зафиксированные показания активной и |  | реактивной энергии на начало суток за последний день для однофазного прибора учета. | Да/Нет | 4
|  |  | M | Представлены считанныы через УСПД текущие значения токов и напряжений |  | (допускается в течение 30 минут) для однофазного прибора учета | Да/Нет | 4
|  |  | M | Представлены считанные через УСПД профили активной и реактивной нагрузки |  | за последний день для однофазного прибора учета. | Да/Нет | 4
|  |  | M | Представлен считанные через УСПД зафиксированные показания активной и |  | реактивной энергии на начало суток за последний день для трехфазного прибора учета | Да/Нет | 4
|  |  | M | Представлены считанные через УСПД текущие значения токов и напряжений |  | (допускается в течение 30 минут) для трехфазного прибора учета | Да/Нет | 4
|  |  | M | Представлен считанный через УСПД профиль активной и реактивной нагрузки |  | за последний день для трехфазного прибора учета | Да/Нет | 4
E5 | Администрирование ИВК ВУ
|  |  | M | Продемонстрирован справочник приборов учета с указанием серийных / связных |  | номеров всех установленных приборов учета и их типов (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрирован справочник потребителей с точками учета и их адресами |  | (представлен скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрирована привязка потребителей к элементам электрической сети 0,4 кВ |  | (представлен скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрирован опрос текущих показаний трехфазного прибора технического учета через |  | ИВК (допускается считывать текущие значения с дискретностью 30 минут, скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрирован результат опроса профиля нагрузки трехфазного прибора технического |  | учета через ИВК ВУ (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрированы скрин-шот с результатами опроса через ИВК трехфазного |  | прибора учета потребителей (зафиксированные показания на начало суток за последний день) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрирован скрин-шот экрана с соотношением активной мощности к полной по |  | результатам опроса через ИВК трехфазного прибора учета потребителя (за последний день) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрированы результаты опроса через ИВК однофазного |  | прибора учета потребителей (зафиксированные показания на начало суток за последний день) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрированы данные по географическому местоположению приборов учета |  | потребителей и адреса ТП на карте (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрирована балансная группа в ИВК из прибора технического учета, |  | трехфазного и однофазного прибора учета потребителей (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Сформирован суточный или часовой баланс электроэнергии из балансовой группы ИВК, |  | прокомментированы результаты и величина небаланса (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Продемонстрирована мнемосхема, отражающая текущую |  | схема электроснабжения с интерактивными элементами, | Да/Нет | 7
отображающими мгновенные значения токов и напряжений
в соответствии с настроенными тэгами протокола
МЭК 60870-5-104
|  |  | M | Продемонстрирована возможность управления нагрузкой |  | через ИВК ВУ | Да/Нет | 7
|  |  | M | Приборы учета зарегистрированы в ЛК |  |  | Да/Нет | 7
|  |  | M | Потребитель ознакомлен с порядком доступа к |  | минимальномо набору функций ИСУЭ | Да/Нет | 7
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion F | Total Mark | 0
F1 | Определение показателей надежности и качества электроснабжения
|  |  | M | В конфигураторе однофазного прибора учета продемонстрирована настройка фиксации |  | факта нарушения показателей качества электроэнергии (изменение напряжения выше | Да/Нет | 4
и ниже 10% от опорного (220))
|  |  | M | В конфигураторе трёхфазного прибора учета продемонстрирована настройка фиксации |  | факта нарушения показателей качества электроэнергии (изменение напряжения выше | Да/Нет | 4
и ниже 10% от опорного (220/380))
|  |  | M | В конфигураторе однофазного прибора учета продемонстрировано и прокомментировано |  | событие нарушения показателей качества электроэнергии (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4
|  |  | M | В конфигураторе трёхфазного прибора учета продемонстрировано и прокомментировано |  | событие нарушения показателей качества электроэнергии (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 5
|  |  | M | В конфигураторе трёхфазного прибора технического учета продемонстрировано и прокомментировано |  | событие нарушения показателей качества электроэнергии (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 5
|  |  | M | Продемонстрирована настройка журнал событий УСПД на фиксацию факта нарушения показателей |  | качества электроэнергии (изменение напряжения выше и ниже 10% от опорного) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Выполнен опрос через конфигуратор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения |  | показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление соответствующего | Да/Нет | 5
события для однофазного прибора учета.
|  |  | M | Выполнен опрос через конфигуратор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения |  | показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление соответствующего | Да/Нет | 5
события для трехфазного прибора учета потребителя.
|  |  | M | Выполнен опрос через конфигуратор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения |  | показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление соответствующего | Да/Нет | 5
события для трехфазного прибора технического учета
|  |  | M | Продемонстрирована настройка тревог в программном комплексе ИВК факта нарушения |  | показателей качества электроэнергии (изменение напряжения выше и ниже 10% от опорного) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Выполнен опрос через ИВК данных приборов учета на предмет нарушения показателей |  | качества электроэнергии | Да/Нет | 7
|  |  | M | Представлены из данных опроса через ИВК результаты фиксации в журнале |  | факта нарушения показателей качества электроэнергии (тревоги). | Да/Нет | 7
|  |  | M | Проанализированы результаты опроса показателей качества электроэнергии и озвучен |  | правильный вывод о расположение источника искажений в цепи (участок) | Да/Нет | 7
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion G | Total Mark | 0
G1 | Восстановление удаленного сбора данных в интеллектуальной системе учета электроэнергии
|  |  | M | Продемонстрирован сбор данных ПУ через конфигуратор УСПД |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Продемонстрирована синхронизациия времени на всех ПУ и УСПД согласно серверу точного |  | времени ntp4.vniiftri.ru (скрин-шоты экрана с результатами) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Восстановлен удаленный сбор данных с однофазного прибора учета потребителя |  | (скрин-шот экрана с результатами в ИВК ВУ) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Восстановлен удаленный сбор данных с трехфазного прибора учета потребителя |  | (скрин-шот экрана с результатами в ИВК ВУ) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Восстановлен удаленный сбор данных с трехфазного прибора технического учета |  | (скрин-шот экрана с результатами в ИВК ВУ) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Исправлены настройки сценариев сбора в ИВК ВУ |  | (скрин-шот экрана с результатами в ИВК ВУ) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Восстановлен удаленный сбор данных в ИВК, продемонстрированы считанные |  | данные за сутки, обновленные мгновенные значения после технологического перерыва (скрин-шот) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Сформирован суточный или часовой баланс электроэнергии из балансовой группы ИВК, |  | представлены результаты и величина небаланса (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7
|  |  | M | Исполнены заявки на дистанционное ограничение потребителей |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4
|  |  | M | Восстановлено электроснабжение ограниченных потребителей |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion H | Total Mark | 0
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion I | Total Mark | 0
[11 empty] | Competition | Total Mark | 0

## Calculations
Критерий | [8 empty] | Итого баллов за раздел WSSS
Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS) |  | A | B | C | D | E | F | G
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого баллов за критерий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0